## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 26.03.2026
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.27287, 19.89088
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao [°] | 35.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 81.0° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 40.12m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 9.555 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 460 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 77.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 1.800 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1.134 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga elektrane na osnovu potrošnje energije [kWp] |  | 7,36 kWp |  | Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  |  |  | 1.012,59 EUR
Maksimalna snaga elektrane na osnovu površine krovova [kWp] |  | 7,82 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 193.764,75 kWh
Finalna snaga elektrane [kWp] |  | 7,36 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 172,98 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 7.444,57 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 117,76 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 37,56 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 5.888 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 7.357,35 kWh |  | Povrat investicije [godina] |  |  |  | 5,97 years
IZLAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova |  | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao krova [°] |  | 35 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 81 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 7,36 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 7.444,57 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 37,56m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 260.176
Februar | 359.904
Mart | 595.3504
April | 744.5376
Maj | 870.0256
Jun | 917.2032
Jul | 1009.1296
Avgust | 919.3376
Septembar | 688.8224
Oktobar | 517.1872
Novembar | 325.6064
Decembar | 237.2864
UKUPNO | 7.445 kWh |  |  | Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI | [8 empty] | PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2026 | -4875.41 | [7 empty] | Dužina DC kablova [m] |  | 132 m
| -3883.06 | [7 empty] | Tip konstrukcije - primer |  | K2 SolidRail System
-2896.18
| -1914.72 | [7 empty] | Fotonaponski paneli
| -938.66 | [7 empty] | Nominalna snaga [Wp] |  | Količina
| 32.03 | [7 empty] | 460 Wp |  | 16
997.38
| 1957.42 | [7 empty] | Invertori
| 2912.19 | [7 empty] | Nominalna snaga [kW] |  | Količina
| 3861.7 | [7 empty] | 6 |  | 1
4805.99
5745.08
6679.01
7607.81
8531.49
| 9450.1 | [7 empty] | Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
10363.65
11272.18
12175.71
13074.27
13967.89
14856.59
15740.41
16619.37
17493.49
18362.8
19227.34
20087.11
20942.16
21792.51