## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 24.09.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 45.19398, 19.88405
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 6.0° | 60.0° | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 25.0° | 25.0° | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 27.53m² | 23.64m² | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 12500 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 460.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 100.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 1800 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1134 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 9,20 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 329.202,68 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 9,20 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 244,86 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 10.538,00 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 239,20 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 46,95 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 11.960 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 12.500,00 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 8,01 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 1.542,62 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 60 ° | 6 ° | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 25 ° | 25 ° | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 4,14 kWp | 5,06 kWp | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 9 | 11 | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 4.806,08 kWh | 5.731,92 kWh | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 21,13m² | 25,82m² | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 432.2574
Februar | 552.1058
Mart | 890.7716
April | 1042.682
Maj | 1163.4228
Jun | 1206.672
Jul | 1309.62
Avgust | 1225.417
Septembar | 976.7686
Oktobar | 816.8174
Novembar | 539.0648
Decembar | 382.4026
UKUPNO | 10.538 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -10417.38 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 166 m
| -8905.61 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 MultiRail System
-7402.16
| -5906.98 | 8: Fotonaponski paneli
| -4420.02 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -2941.23 | 8: 460 Wp; 10: 20
-1470.58
| -8.02 | 8: Invertori
| 1446.49 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 2893.01 | 8: 10; 10: 1
4331.57
5762.22
7185
8599.95
10007.12
| 11406.56 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
12798.29
14182.37
15558.84
16927.74
18289.11
19642.99
20989.43
22328.46
23660.12
24984.47
26301.52
27611.34
28913.95
30209.39