## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 17.12.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 43.97812, 20.81087
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova | 1 | 2 | 3 | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao [°] | 30.0° | 30.0° | 30.0° | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 104.0° | -66.0° | 17.0° | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 33.32m² | 27.51m² | 15.03m² | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 15.528 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 460 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 85.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 1.800 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1.134 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga elektrane na osnovu potrošnje energije [kWp] |  | 11,96 kWp |  | Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  |  |  | 1.993,96 EUR
Maksimalna snaga elektrane na osnovu površine krovova [kWp] |  | 14,26 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 347.606,43 kWh
Finalna snaga elektrane [kWp] |  | 11,96 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 285,05 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 12.267,84 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 179,40 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 61,03 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 8.970 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 13.198,80 kWh |  | Povrat investicije [godina] |  |  |  | 4,60 years
IZLAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova |  | 1 | 2 | 3 | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao krova [°] |  | 30 ° | 30 ° | 30 ° | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 104 ° | -66 ° | 17 ° | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 6,44 kWp | 5,06 kWp | 0,46 kWp | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 14 | 11 | 1 | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 6.080,71 kWh | 5.623,68 kWh | 563,44 kWh | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 32,86m² | 25,82m² | 2,35m² | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 424.5478
Februar | 594.0992
Mart | 974.3076
April | 1224.842
Maj | 1441.6998
Jun | 1548.4888
Jul | 1692.4458
Avgust | 1519.9918
Septembar | 1120.0678
Oktobar | 830.1252
Novembar | 522.5094
Decembar | 374.716
UKUPNO | 12.268 kWh |  |  | Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI | [8 empty] | PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2026 | -6976.04 | [7 empty] | Dužina DC kablova [m] |  | 215 m
| -5021.96 | [7 empty] | Tip konstrukcije - primer |  | K2 SolidRail System
-3078.63
| -1145.99 | [7 empty] | Fotonaponski paneli
| 776.03 | [7 empty] | Nominalna snaga [Wp] |  | Količina
| 2687.47 | [7 empty] | 460 Wp |  | 26
4588.4
| 6478.87 | [7 empty] | Invertori
| 8358.95 | [7 empty] | Nominalna snaga [kW] |  | Količina
| 10228.69 | [7 empty] | 10 |  | 1
12088.14
13937.37
15776.42
17605.36
19424.25
| 21233.12 | [7 empty] | Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
23032.05
24821.09
26600.28
28369.69
30129.37
31879.37
33619.74
35350.55
37071.83
38783.64
40486.05
42179.08
43862.81
45537.27