## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 01.07.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.81264, 20.43820
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 15.0° | 15.0° | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 28.0° | -153.0° | / | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 78.63m² | 75.33m² | / | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 8000 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 48.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 3,60 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 101.131,06 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 27,45 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 99,22 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 4.270,07 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 57,60 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 20,00 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 2.880 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 3.840,00 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 8,37 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 355,58 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 15 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 28 ° | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 3,60 kWp | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 4.270,07 kWh | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 20,00m² | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 161.64
Februar | 212.652
Mart | 355.68
April | 429.336
Maj | 491.148
Jun | 513.18
Jul | 560.232
Avgust | 508.86
Septembar | 390.996
Oktobar | 310.644
Novembar | 197.172
Decembar | 138.528
UKUPNO | 4.270 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -2524.42 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 65 m
| -2175.94 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 MultiRail System
-1829.39
| -1484.74 | 8: Fotonaponski paneli
| -1141.98 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -801.12 | 8: 450 Wp; 10: 8
-462.12
| -124.99 | 8: Invertori
| 210.28 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 543.72 | 8: 3; 10: 1
875.31
1205.09
1533.05
1859.2
2183.57
| 2506.14 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
2826.95
3145.99
3463.27
3778.81
4092.62
4404.7
4715.06
5023.71
5330.67
5635.94
5939.53
6241.45
6541.71
6840.32