## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 03.11.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 45.39388, 20.40174
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova | 1 | 2 | 3 | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao [°] | 10.0° | 10.0° | 35.0° | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 80.0° | 80.0° | -100.0° | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 30.3m² | 32.57m² | 92.69m² | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 11.229 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 460 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 95.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 1.800 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1.134 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga elektrane na osnovu potrošnje energije [kWp] |  | 8,89 kWp |  | Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  |  |  | 1.568,71 EUR
Maksimalna snaga elektrane na osnovu površine krovova [kWp] |  | 29,44 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 280.942,88 kWh
Finalna snaga elektrane [kWp] |  | 10,12 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 257,51 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 11.082,51 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 161,92 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 51,64 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 8.096 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 10.667,55 kWh |  | Povrat investicije [godina] |  |  |  | 5,28 years
IZLAZNI PODACI PO KROVU
Broj krova |  | 1 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | /
Nagibni ugao krova [°] |  | 10 ° | 10 ° | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 80 ° | 80 ° | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 5,52 kWp | 4,60 kWp | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 12 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 6.045,01 kWh | 5.037,51 kWh | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 28,17m² | 23,47m² | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 316.0476
Februar | 477.3604
Mart | 890.3576
April | 1167.5444
Maj | 1377.7368
Jun | 1474.0792
Jul | 1575.2792
Avgust | 1375.814
Septembar | 1006.6364
Oktobar | 735.1168
Novembar | 423.1172
Decembar | 263.4236
UKUPNO | 11.083 kWh |  |  | Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI | [8 empty] | PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2026 | -6527.29 | [7 empty] | Dužina DC kablova [m] |  | 182 m
| -4989.96 | [7 empty] | Tip konstrukcije - primer |  | K2 SolidRail System
-3461.08
| -1940.61 | [7 empty] | Fotonaponski paneli
| -428.5 | [7 empty] | Nominalna snaga [Wp] |  | Količina
| 1075.29 | [7 empty] | 460 Wp |  | 22
2570.81
| 4058.1 | [7 empty] | Invertori
| 5537.22 | [7 empty] | Nominalna snaga [kW] |  | Količina
| 7008.2 | [7 empty] | 10 |  | 1
8471.09
9925.93
11372.77
12811.66
14242.63
| 15665.73 | [7 empty] | Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
17081
18488.49
19888.23
21280.28
22664.68
24041.45
25410.66
26772.34
28126.52
29473.26
30812.59
32144.56
33469.2
34786.55