## Data
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
Investitor: |  |  |  |  | Datum: | 01.04.2025
Projektantska kompanija: |  |  |  |  | Google koordinate: | 44.56110, 20.66353
ULAZNI PODACI
ULAZNI PODACI PO KROVU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao [°] | 35.0° | 35.0° | 35.0° | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao [°] | 52.0° | 52.0° | 52.0° | / | / | / | / | / | / | /
Slobodna krovna površina [m²] | 37.43m² | 69.39m² | 35.42m² | / | / | / | / | / | / | /
Potrošnja električne energije |  |  |  |  | Podaci o fotonaponskom panelu
Godišnja potrošnja električne energije [kWh] | 15356 kWh |  |  |  | Nominalna snaga [Wp]: |  | 450.0 Wp |  | Napomena: Dodatni sigurnosni prostor na krovovima će biti uračunat u proračun
Udeo više tarife u potrošnji električne energije [%] | 85.0 % |  |  |  | Dužina [mm]: |  | 2094 mm
[5 empty] | Širina [mm]: |  | 1038 mm
IZLAZNI PODACI
Preporučena snaga fotonaponske elektrane [kWp] |  | 11,70 kWp |  | Ušteda električne energije u eksploatacionom periodu [kWh] |  |  |  | 343.756,07 kWh
Maksimalna snaga koja se može postaviti na krovovima [kWp] |  | 24,75 kWp |  | Ušteda emisije CO2 u eksploatacionom periodu [tona] |  |  |  | 311,97 tons
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije [kWh] |  | 13.426,45 kWh |  | Procenjeni godišnji troškovi održavanja [EUR] |  |  |  | 210,60 EUR
Iskorišćena površina krovova [m²] |  | 64,99 m² |  | Procenjena vrednost investicije [EUR] |  |  |  | 10.530 EUR
Godišnja ušteda električne energije [kWh] |  | 13.052,60 kWh |  | ROI [godina] |  |  |  | 6,69 years
Godišnja ušteda električne energije [EUR] |  | 1.619,43 EUR
IZLAZNI PODACI PO KROVU Napomena: Izvršeno je sortiranje krovova po optimalnosti za korišćenje
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nagibni ugao krova [°] |  | 35 ° | 35 ° | / | / | / | / | / | / | / | /
Azimutni ugao krova [°] |  | 52 ° | 52 ° | / | / | / | / | / | / | / | /
Snaga koja se može postaviti na krovu [kWp] |  | 6,30 kWp | 5,40 kWp | / | / | / | / | / | / | / | /
Broj fotonaponskih panela po krovu |  | 14 | 12 | / | / | / | / | / | / | / | /
Procenjena godišnja proizvodnja električne energije po krovu [kWh] |  | 7.229,63 kWh | 6.196,82 kWh | / | / | / | / | / | / | / | /
Iskorišćenja površina krova [m²] |  | 34,99m² | 30,00m² | / | / | / | / | / | / | / | /
Studija izvodljivosti - Fotonaponska elektrana na krovu
MESEČNE VREDNOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE [kWh]
Mesec | Proizvodnja
Januar | 515.853
Februar | 683.748
Mart | 1115.946
April | 1348.074
Maj | 1495.377
Jun | 1563.822
Jul | 1712.178
Avgust | 1602.783
Septembar | 1251.666
Oktobar | 1012.284
Novembar | 674.271
Decembar | 450.45
UKUPNO | 13.426 kWh | 3: Napomena: Proračun je izvršen na satnom nivou u toku godine
NOVČANI TOKOVI |  | 8: PREPORUKA OPREME
Godina | Stanje [EUR]
2025 | -8910.57 | 8: Dužina DC kablova [m]; 10: 211 m
| -7323.53 | 8: Tip konstrukcije - primer; 10: K2 SolidRail System
-5745.21
| -4175.58 | 8: Fotonaponski paneli
| -2614.58 | 8: Nominalna snaga [Wp]; 10: Količina
| -1062.16 | 8: 450 Wp; 10: 26
481.71
| 2017.1 | 8: Invertori
| 3544.04 | 8: Nominalna snaga [kW]; 10: Količina
| 5062.58 | 8: 10; 10: 1
6572.77
8074.66
9568.28
11053.69
12530.93
| 14000.04 | 8: Napomena: Ovo je preporuka opreme bazirana na osnovnim proračunima. Preporučuje se konsultovanje za stručnim licima radi provere.
15461.08
16914.08
18359.08
19796.14
21225.3
22646.59
24060.07
25465.78
26863.75
28254.03
29636.67
31011.7
32379.17
33739.12